## REKAP
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Stavba: |  | ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ
Investor: |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451
Místo stavby: |  | p.č. 2801/175, 2801/176, k.ú. Poruba
Část: |  | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ
Číslo zakázky: |  | PS 16144
Číslo dokumentu: |  | D.1.4.3-06
Datum: |  | 02/2018
REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Poz | Název-popis zařízení |  | Měrná jednotka | Počet | Cena [Kč]
[5 empty] | Dodávka [Kč] | Montáž [Kč]
1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU, 2. NP |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | ZAŘÍZENÍ Č.2 – ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1. NP a 3. NP -m. č. 106, 306, 307, 308 a 309 |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVLHČOVAČE V m.č. 203, 209 a 306 |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | ZAŘÍZENÍ Č.4 – CHLAZENÍ URČENÝCH PROSTOR |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | ZAŘÍZENÍ Č.5 – CHLAZENÍ SERVERU |  | kpl | 1 | 0 | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
| Doprava - 3.6% z dodávky zařízení |  | kpl | 1 | 0
| Přesun hmot |  | kpl | 1 | 0
| Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení |  | kpl | 1 | 0
| Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | kpl | 1 | 0
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | 0
| Zpracování dodavatelské dokumentace |  | kpl | 1 | 0
| Projekt skutečného provedení |  | kpl | 1 | 0
| Nepředvídané práce |  | kpl | 1 | 0
| Ostatní položky neuvedené výše |  | kpl | 1 | 0
Jiné materiály, montáž, demontáž apod. neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
| MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
| VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0
SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, PROSTUPY PRO VZT POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, ODVOD KONDENZÁTU OD VZT ZAŘÍZENÍ

## STANDARTY
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Stavba: | ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ
Investor: | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451
Místo stavby: | p.č. 2801/175, 2801/176, k.ú. Poruba
Část: | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ
Číslo zakázky: | PS 16144
Číslo dokumentu: | D.1.4.3-06
Datum: | 02/2018
POZNÁMKY:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.
7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.
8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.
10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.
16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli.
17)Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.

## 1
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU, 2. NP
1 | 1.1, 1.2 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým rekuperátorem, Vp/Vo=1100 m3/h, Pi=0.85 kW, 6A, 230 V, s vodním ohřívačem 5.6 kW(80/60oC), včetně pružných manžet, podstavného rámu, regulace a ovládání, 3300x1900x770, 720 kg | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na střeše objektu
2 | - | Směšovací uzel SUMX 1/EU(1) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | souprava pro odvod kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.3 | odtahová mřížka do hranatého potrubí, pozink, 325x125, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.4 | odtahová mřížka do hranatého potrubí, pozink, 825x125, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.5 | odtahová mřížka do potrubí pozink, 225x75, 4 ks do hranatého potrubí, 1 ks do kruhového, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6 | odtahová mřížka do hranatého potrubí, pozink, 325x75, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.7 | přívodní mřížka do hranatého potrubí, dvouřadá, pozink, 425x75, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.8 | regulační klapka s ručním ovládáním do hranatého potrubí, 300x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.9 | regulační klapka s ručním ovládáním do hranatého potrubí, 200x200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.10 | Regulátor průtoku potrubní, vložný, nastavitelný DN 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.11 | dveřní mřížka 400x100 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.12 | Tlumič buňkový 500x500x1500 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.13 | Nasávací tvarovka se sítem, 500x500, pozink | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.14 | Výfuková tvarovka se sítem, 500x500, pozink | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | - | ocelové podpěry pod VZT potrubí na střeše , vč.dlaždic a podkladové izolace | kpl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 10%, do DN160 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - | potrubí čtyřhranné do obvodu 2000 mm, vč. tvarovek 30%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | potrubí čtyřhranné do obvodu 1000 mm, vč. tvarovek 20%, sk.I, pozinkované, třída těsnosti B | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | nátěr potrubí, vodou ředitelná akrylátová barva, odstín RAL 9010 | kpl | 1 | 0 | 0
21 | - | požární izolace 60 mm + polep Alu fólií | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 2
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.2 – ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1. NP a 3. NP -m. č. 106, 306, 307, 308 a 309
1 | 2.1 | Diagonální potrubní ventilátor DN160, tříotáčkový, s doběhem, Vo=310 m3/h (110Pa), Pi=50W,0.22A,230V, 2.7 kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č. 106
2 | 2.2 | Diagonální potrubní ventilátor DN200, tříotáčkový, s doběhem, Vo=510 m3/h (130Pa), Pi=95W,0.45A,230V, 4.9 kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č.309
3 | - | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru DN 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | Pružná manžeta pro napojení ventilátoru DN 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.11 | Talířový ventil odtahový, kovový, DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.12 | Talířový ventil odtahový, kovový, DN100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.21 | Talířový ventil odtahový, kovový, DN160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2.22 | Talířový ventil odtahový, kovový, DN100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2.13 | Dveřní mřížka 480x100, komplet (přední +zadní část) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.23 | Dveřní mřížka 480x100, komplet (přední +zadní část) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.14 | Zpětná klapka potrubní, vsuvná DN 160, těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.24 | Zpětná klapka potrubní, vsuvná DN 200, těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2.15 | Protidešťová žaluzie 160x160, pozink, barva dle investora/architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2.25 | Protidešťová žaluzie 200x200, pozink, barva dle investora/architekta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2.16 | Požární stěnový uzávěr, 200x215, Rei90, ruční a teplotní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2.26 | recirkulační digestoř, závěsná/podskříňková, Vomax=180 m3/h, 600x485x140 mm, Pi=113W/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č.310
17 | - | nátěr potrubí, vodou ředitelná akrylátová barva, odstín RAL 9010 | kpl | 1 | 0 | 0
18 | - | ocelové podpěry pod VZT potrubí na střeše , vč.dlaždic a podkladové izolace | kpl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - | Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 20%, do DN200 | bm | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | Flexi potrubí do průměru DN160 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.2 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 3
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVLHČOVAČE V m.č. 203, 209 a 306
1 | 3.1 | Odvlhčovač nástěnný, odvlhčení 45 l/den, 450 m3/h, Qt=1.62 kW, Pi=0.80kW, 230V/50Hz, chladivo R 407C, 660x750x345, 37 kg | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č. 306, 203, 209
2 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.3 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 4
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.4 – CHLAZENÍ URČENÝCH PROSTOR
1 | 4.1 | Kondenzační jednotka invertorová mini VRV, Qch/Qt=15.5kW/18kW, Pi=4.31kW, 6.2A/3x400V, chladivo R410A, včetně komunikační kabeláže a příslušenství, 950x1380x330, 96 kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na stěně objektu
2 | - | Konzole pod kondenzační jednotku, váha jednotky 96 kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.2 | vnitřní nástěnná výparníková jednotka, Qch/Qt=2.2/2.5kW, 837x302x189, 8.5 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č.101
4 | 4.3 | vnitřní nástěnná výparníková jednotka, Qch/Qt=2.8/3.2kW, 837x302x189, 8.5 kg | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č. 304,305, 312
5 | 4.4 | vnitřní nástěnná výparníková jednotka, Qch/Qt=3.6/4.0kW, 837x302x189, 8.5 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č.313
6 | - | Standartní kabelový ovladač s češtinou | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č. 313
7 | - | Kabely skupinového ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č.313
8 | - | Infra ovladač | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | m.č. 101, 304,305,312
9 | - | Cu rozbočka | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), komunikační kabeláž, kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr, dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | - | kabelový/instalační žlab, celokrytový, bílý | bm | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | - | ocelový kryt pro Cu potrubí - vedení v exteriéru | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | - | požární ucpávka | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | - | tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0
15 | - | vakuová zkouška | kpl | 1 | 0 | 0
16 | - | doplnění chladiva R410A | kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - | montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.4 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0

## 5
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.5 – CHLAZENÍ SERVERU
1 | 5.1,5.2 | Venkovní + vnitřní klimatizační jednotka typu SPLIT pro chlazení až do -15 oC, Qchmax=4.04 kW, Pi=0.98 kW, 7A, 230V, 837x302x189 - vnitřní nástěnná, 770x545x288 venkovní, 30.5 kg, R410A, vč. infra ovladače | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na stěně objektu
2 | - | Konzole pod kondenzační jednotku, váha jednotky 30.5 kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.2 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), komunikační kabeláž , kompletní příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.) | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.3 | kabelový / instalační žlab - celokrytový, plastový, bílý | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4.4 | ocelový kryt pro Cu potrubí - vedení v exteriéru | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - | požární ucpávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - | tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0
8 | - | vakuová zkouška | kpl | 1 | 0 | 0
9 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.5 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0