Název stavby:             	 Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1B                                ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava -Poruba

Část PD:                      	Zdravotně technické instalace

Investor:	ZŠ Šoupala, příspěvková organizace

J.Šoupala 1609/6, Ostrava-Poruba, 708 00

Místo stavby:	ZŠ Šoupala, příspěvková organizace

J.Šoupala 1609/6, Ostrava-Poruba, 708 00

D.1.4.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Úvod:

V rámci projektu zdravotně technických instalací je řešena výměna vnitřního rozvodu vody a vnitřních kanalizačních odpadů v 1. až 3. nadzemním podlaží objektu ZŠ J. Šoupala, pavilón U1B. Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů předaných projektantem stavební části a místní prohlídky. Dokumentace stávajícího stavu rozvodů ZTI není k dispozici. Při provádění je nutno v maximální míře využít stávající prostupy přes nosné konstrukce a využít stávajících tras pro vedení rozvodů ZTI - rozvody ZTI jsou částečně nepřístupné, trasy jsou ve výkresové dokumentaci proto zakresleny pouze orientačně. Při realizaci je nutno přizpůsobit skutečnosti. Veškeré práce je nutno provádět odborně způsobilou firmou s odborně způsobilými zaměstnanci při dodržení montážních a technologických předpisů výrobce potrubí.

Potřeba vody a množství vypouštěných vod se prováděnými úpravami nemění, je zachován stávající počet žáků ZŠ.

V rámci stavby je nutno dodržet:

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – zdravotechnické a plynovodní

ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5409  Vnitřní vodovody

ČSN 75 5401	Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb

2. Vnitřní vodovod

Hygienické zařízení je napojeno pouze na rozvod studené vody. Teplá voda je pro hygienické zařízení připravována lokálně v elektrickém zásobníkovém ohřívači vody. Napojení na rozvod vody se provede na stávající horizontální rozvod vody, který vede v prostoru chodby. Místo napojení bude upřesněno ve spolupráci se zástupcem provozovatelem objektu, výměna horizontálního rozvodu vody v prostoru chodby není předmětem rekonstrukce. Stávající rozvod vody v prostorách chodby je původní. Místo napojení na rozvod, odbočka bude osazena novým uzavíracím ventilem. Rozvod vody bude proveden z trub polypropylénových, tlaková řada PN16 pro rozvod studené vody a PN20 pro rozvod teplé vody. Potrubí z polypropylénových trub bude vedeno v pozinkovaných korýtcích, které budou uloženy na typových konzolách a závěsech. Při tom je nutné respektovat maximální vzdálenosti podpor v  závislosti na druhu potrubí a jeho DN (vzdálenost bude volena podle potrubí s nejmenšími vzdálenostmi podpor). Délkové teplotní roztažnosti potrubí budou řešeny přirozeným zalomením trasy – kompenzátory „L“ nebo smyčkovými kompenzátory. Veškeré rozvody vody budou opatřeny předepsanými armaturami a budou izolovány.

Příprava teplé vody je pro hygienické zařízení řešena elektrickým zásobníkovým ohřívačem vody, který je osazen v prostorách výlevky v 2 nadzemním podlaží objektu. Elektrický ohřívač je nový a bude zachován. Při prováděných úprav dojde k demontáži a zpětné montáži tohoto ohřívače vody.

Volně vedené potrubí vody bude tepelně izolováno pouzdry z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií - izolace nehořlavá, neodkapávající. Ve stěnách a příčkách z polyuretanových pouzder například Mirelon.

V hygienickém zařízení pro žáky budou osazeny směšovací termoskopické ventily, které zajistí nepřekročení teploty v místech vyústění 45°C. U umyvadel je proveden pouze vývod smísené vody. Vývod smíchané vody je proveden stojánkovým tlačným samouzavíracím ventilem. U krajního umyvadla bude navíc osazen nástěnný výtok pitné vody.

V prostoru WC dívky v 2.nadzemním podlaží je u krajní kabiny WC osazena bidetová sprška se směšovacím podmítkovým ventilem. Pod bidetový set bude navíc osazena podlahová vpust. Bidetová ruční sprška bude vybavena vypínačem ve sprchové hlavici. Sprška bude napojena přes podmítkový směšovací ventil – po použití spšky je nutno tento ventil uzavřít.

Vnitřní požární rozvod vody

V rámci stavby není prováděn žádný zásah do vnitřního požárního rozvodu vody.

4.Kanalizace:

Systém odkanalizování objektu je zachován. V rámci stavby se předpokládá výměna stávajících kanalizačních odpadů včetně připojovacího potrubí. Vnitřní kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastových. Odpadní a připojovací potrubí z trub PP HT pro vnitřní kanalizaci.

Potrubí vedené v objektu pod stopem a svisle u stěn bude uchyceno typovými objímkami se závěsy s upevněním do stropní konstrukce, zdí a příček. Kanalizační odpady budou vyvedeny nad střechu objektu, kde budou odpady ukončeny ventilačními hlavicemi. Kanalizační odpady budou osazeny čistícími kusy.

Po demontáži stávajících odpadů bude provedena kamerová prohlídka stávající ležaté kanalizace, která se nachází pod podlahou 1.NP. Je nutno prohlédnout veškeré úseky ležaté kanalizace a na základě výsledku kamerového průzkumu rozhodnout o případné opravě nebo výměně ležaté kanalizace. Z těchto důvodů je soupis prací tvořen dvěma samostatnými částmi – část ležatá kanalizace je nutno upřesnit při realizaci podle skutečnosti. V případě výměny ležaté kanalizace se provede ležatá kanalizace z trub PVC KG SN4. Potrubí uloženo do pískového lože, obsyp kanalizace pískem.

5) Zařizovací předměty:

V objektu budou instalovány běžné typové zařizovací. Zařizovací předměty je nutno před realizací odsouhlasit zástupcem investora a projektanta.

6) Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Při provádění prací nutno dodržet platné předpisy pro svařování, montáž a provoz plynovodu a ostatní přepisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících :

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č.591/2006 Sb.

Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - č.361/2007 Sb.

V Ostravě 02/2017

Vypracoval: Ing. Petr Kudlík