Projektová dokumentace

pro provádění stavby

Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1A ZŠ J. Šoupala 1609, Ostrava - Poruba

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník:		Základní škola J. Šoupala 1609, příspěvková organizace

J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00

IČ: 70984751

Zhotovitel:		KAPEGO projekt s.r.o.,

28. Října 1142/168, Ostrava, 709 00

IČ: 29395933

Datum zpracování:	05 - 06/ 2016

D.1.1.1 Technická zpráva

1.    Architektonické a stavebně technické řešení

1.1. Technická zpráva

- Předmětem stavby je celková oprava WC pavilonu U1A v ZŠ J. Šoupala 1609 v Ostravě Porubě. Řešeny jsou chlapecká WC v 1.NP a 3.NP a dívčí WC ve 2. NP. V každém podlaží je řešena předsíň s umyvadly a samotná místnost WC s kabinkami rozdělenými pomocí montovaných přepážek. Důvodem rekonstrukce sociálních zařízení je špatný technický stav zařízení zdravotechniky, svislých instalací, obkladů, dlažeb, zárubní a dveří.

- Veškeré pracovní postupy budou v souladu s technickými listy výrobců použitých zařízení, stavebních materiálů, nátěrů.

- BOURACÍ PRÁCE

- Veškeré bourací práce budou prováděny ručními nástroji za minimalizace hlučnosti a prašnosti. Vybouraný materiál bude likvidován na oprávněné skládce.

1)	Vybourání stávající keramické výlevky

Stávající keramická obezděná výlevka bude vybourána, včetně baterie. Stávající instalace budou zaslepeny.

2)	Vybourání stávajícího keramického umyvadla, včetně baterie

Stávající umyvadlo bude vybouráno, včetně baterie. Stávající instalace budou zaslepeny.

3)	Vybourání stávajícího keramického pisoáru

V místnostech chlapeckých WC budou vybourány stávající keramické pisoáry. Stávající instalace budou zaslepeny.

4)	Vybourání stávajících dveří, včetně ocelových zárubní

Stávající dveře s ocelovými zárubněmi budou vybourány.

5)	Vybourání stávající ocelové přepážky dělící kabiny WC

Stávající ocelové konstrukce přepážek budou vybourány.

6)	Vybourání stávajícího keramického obkladu

Stávající keramický obklad na stěnách bude vybourán v celé ploše. Rovněž bude odstraněn stávající svrchní hydroizolační nátěr stěn.

7)	Vybourání stávající keramické dlažby
Stávající keramická dlažba bude vybourána v celé ploše řešených místností.

8)	Vybourání stávajícího ocelového poklopu šachty

Ocelový poklop šachty v podlaze předsíně WC v 1.NP bude vybourán, včetně ocelového L-profilu uložení poklopu.

9)	Vybourání stávajícího žlabu / schodu pod pisoáry
Betonový schod pod pisoáry, který je obložen keramickým obkladem, bude vybourán do úrovně podlahy.

10)	Vybourání stávající svislé kanalizace
Svislá potrubí splaškové kanalizace budou vybourána, včetně větracího potrubí nad úroveň střechy. Viz část dokumentace zdravotechniky.

11)	Vybourání stávajícího radiátoru
Stávající topná tělesa, včetně rozvodu instalací vytápění, budou vybourány

12)	Vybourání stávající zděné příčky
Zděná příčka kabiny WC a obezdívky svislých instalací budou vybourány.

13)	Vybourání stávajícího bojleru
Stávající elektrický kotel ohřevu užitkové vody bude odstraněn

- NOVÉ PRÁCE

1)	Montáž nové výlevky, včetně baterie a napojení instalací
Výlevka umístěná v předsíni WC v 1.NP bude zavěšena na nové zděné obezdívce svislých instalací. Umístění výlevky musí umožnit demontovatelnost poklopu šachty v podlaze, který je částečně pod výlevkou. Viz část dokumentace zdravotechnika.

2)	Montáž nového umyvadla, včetně baterie a napojení instalací 
Budou namontována nová umyvadla. Včetně úprav a napojení instalací, montáže nové pákové směšovací baterie. Horní hrana umyvadla ve výšce 750 mm nad podlahou. Typ umyvadla a baterie bude před montáží odsouhlašen investorem. Viz část dokumentace zdravotechnika.

3)	Montáž nového kombinovaného WC, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací
Bude provedena vyzdívka instalační předstěny z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm do výšky 1200 mm v celé délce místnosti WC, pro osazení nových instalací zdravotechniky, vestavných splachovacích nádrží s podomítkovými splachovači a závěsných systémů pro WC. Bude provedena nová svislá kanalizace WC ve všech podlažích, včetně větracích potrubí na střechu, i ležatá kanalizace vedena pod stropem v 1. NP a 2.NP a ležatá kanalizace pod podlahou 1. NP (na základě kamerového průzkumu při realizaci). Viz část dokumentace zdravotechnika.

4)	Montáž nového pisoáru s bezdotykovým splachováním, včetně vyzdívky instalační předstěny tl. 150 mm a napojení instalací
V chlapeckých WC budou v nové předstěně instalovány nové pisoáry s bezdotykovým splachovačem. Přední horní okraj pisoáru ve výšce 500 mm nad podlahou. Viz část dokumentace zdravotechnika a elektro.

5)	Provedení nové vyzdívky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm na maltu, včetně nové omítky a obkladu
Bude provedena nová obezdívka svislé instalace v 1.NP pro zavěšení výlevky

6)	Montáž nových vnitřních dveří, viz tabulka PSV, včetně prahu, kování, nové ocelové zárubně / přepážky mezi WC
Bude provedena montáž nových ocelových zárubní a nových dveří. Provedení dle výkresové dokumentace a tabulky PSV. Včetně zednických oprav omítek v okolí zárubní.

7)	Montáž nové přepážky mezi WC, viz tabulka PSV
Bude provedena montáž nových sestav přepážek mezi WC kabinami ve všech řešených podlažích. Provedení dle výkresové dokumentace, tabulky PSV a technického listu výrobce.

8)	Provedení nového SDK kufru pod stropem / obkladu instalací ZTI, voděodolný SDK, včetně revizních otvorů
Bude proveden nový SDK obklad kolem nových svislých a ležatých potrubí kanalizace. Bude použit voděodolný (zelený) SDK tl. 12,5 mm, nosná konstrukce z hliníkových profilů. V místech prostupu svislé kanalizace stropní konstrukcí bude v SDK obkladu pod stropem umístěn demontovatelný/otevíratelný revizní otvor.

9)	Provedení nové keramické dlažby s protiskluzovou úpravou, včetně betonové vyrovnávky, hydroizolační stěrky
Bude provedena nová podlaha z keramické dlažby 330 x 330 mm s protiskluzovou úpravou třídy R10, včetně vyrovnání povrchu betonovou mazaninou. Před pokládkou dlažby bude provedena hydroizolační stěrka v celé ploše podlahy, která bude vytažena na stěny do výšky 0,5 m. Barevné řešení dlažby bude před realizací odsouhlašeno investorem po předložení vzorníku dodavatele.

10)	Provedení nového keramického obkladu, tři barevné odstíny, včetně hydroizolační stěrky do výšky 0,5 m nad podlahou, vč. hliníkové ukončovací lišty horní hrany obkladu
Bude proveden nový keramický obklad 330 x 250 mm v rozsahu dle výkresové dokumentace. V celé ploše obkladu bude nejdříve provedena hydroizolační stěrka. Horní hrana obkladu bude v celé délce ukončena hliníkovou ukončovací lištou. Barevné řešení dlažby bude před realizací odsouhlašeno investorem po předložení vzorníku dodavatele.

11)	Provedení bílé výmalby stěn a stropu místnosti
Ve všech řešených místnostech bude provedena bílá výmalba stěn barvou s vysokou bělostí. Výmalba bude provedena nad keramickým obkladem, včetně výmalby stropu

12)	Provedení nové svislé kanalizace (viz samostatná část dokumentace ZTI)

13)	Montáž nového radiátoru, vč. napojení rozvodu vytápění (viz samostatná část dokumentace vytápění)

14)	Montáž nového závěsného dávkovače mýdla
Viz tabulka prvků PSV. Typ bude odsouhlašen investorem.

15)	Montáž nového ocelového poklopu 670 x 670 mm, viz tabulka PSV
V 1.NP v místnosti předsíně WC bude instalován nerezový poklop šachty o rozměru 670x670 mm, dle výpisu prvků PSV. Poklop bude umístěn částečně pod zavěšenou úklidovou keramickou výlevkou a bude zajištěna jeho otevíratelnost (odsunutím / otevřením). Montáž dle technického listu výrobce.

16)	Montáž nového držáku toaletního papíru
V každém podlaží bude osazen jeden držák toaletního papíru v prostoru před kabinami WC, v provedení antivandal. Jeden nerezový držák toaletního papíru bude instalován v kabince WC učitelů ve 2.NP.

17)	Montáž nového elektrického osoušeče rukou, bezdotykové spínání, vč. napojení elektroinstalace (viz samostatná část dokumentace elektro)
V každém podlaží v předsíni WC bude instalován elektrický osoušeč rukou s bezdotykovým spínačem. Elektroinstalace viz samostatná část dokumentace elektro.

18)	Montáž nového závěsného elektrického kotle (100 l, 230 V, 2 kW), včetně připojení instalací (viz samostatná část dokumentace ZTI, elektro)
Ve 2.NP v místnosti WC, v kabince úklidu (1. kabinka) bude instalován nový elektrický kotel na ohřev užitkové vody. Včetně dopojení instalací, viz samostatná část PD elektro a ZTI.

19)	Montáž nové bidetové sprchy, včetně směšovací podomítkové baterie (viz samostatná část dokumentace ZTI)

- Ing. Petr Bystřický

- 28.6.2016