TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název zakázky: 	Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1B

Profese:	Silnoproudá elektrotechnika

Stupeň dokumentace:	DPS

Vypracoval:	Ing. Josef Nezval

Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Nezval

# Všeobecné údaje

Projekt elektroinstalace řeší instalaci umělého osvětlení, zásuvkovou instalaci, v rekonstruovaných částech stávajícího objektu. Součástí elektroinstalace je rovněž napojení drobných elektrospotřebičů v rámci stavební části. Základními podklady pro zpracování elektroinstalace byly stavební výkresy.

## Technické údaje

Napěťová  soustava	:	3 PEN AC 50 Hz 400 V, TN-s

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Soustava TN-C:

Neživé části		: 	samočinným odpojením od zdroje

Živé části		:	izolací, krytím a polohou

## Popis elektroinstalace

V sociálních zařízeních provedena nová elektroinstalace pro napojení osoušečů rukou a pisoárů. Napojení nových rozvodů bude z jednotlivých patrových rozvaděčů. Rozvody v chodbách budou provedeny v liště na povrchu pod stropem. Do rozvaděčů se osadí nové jističe pro napojení pisoárů(jistič 6A/1) a osoušečů chránič s nadproudou ochranou 16B/2/0,03s. Provede se odpojení stávajícího měněného ohřívače vody a zpětné napojení nového ohřívače.

# Technické požadavky na dodávky a montážní práce

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést výchozí revizi.

# Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2. V rámci realizace dílčích částí rozvodů provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci.

# Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.