| KABELOVÁ LISTINA - hlavNí rozvody SILNOPROUDU ZŠ L.Štúra 1085, Ostrava – Poruba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Typ | Průřez | Délka | Spojuje |  | Uložení | Koncovka | Poznámka |
| vedení | kabelu | /mm2/ | /m/ | Zařízení | Zařízení |  | spojka |  |
| HLAVNÍ ROZVODY SILNOPROUDU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavilon A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB HR | AYKY | 3x120+70 |  | HDS (pavilon A) | RE/HR (pa. A) |  | SZ | Vnitř. část přípojky NN 0,4kV |
| WL HRA | CYKY | J5x16 |  | HR (pavilon A) | HRA/RA1 |  |  | Pavilon A - hl.přívod |
| WS HDO-A | CYKY | O3x1,5 |  | HR (pavilon A) | HRA/RA1,RA2 |  |  | Blokování VT |
| WL RA2 | CYKY | J5x10 |  | HRA/RA01 | RA2 |  |  |  |
| Pavilon B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL HRB | CYKY | J5x70 |  | HR (pavilon A) | HRB/RA01 |  |  | Pavilon B - hl.přívod |
| WS HDO-B | CYKY | O3x1,5 |  | HR (pavilon A) | HRB/RB01,RB1,RB2,RB3,RB05 |  |  | Blokování VT |
| WL RÚ | CSKH-V180 | J5x4 |  | HR (pavilon A) | Ustředna evak. rozhlasu RÚ |  |  | Pavilon B, 1.np |
| WL RB02 | CYKY | J5x6 |  | HRB/RB01 | RB02 |  |  | Nájemce-Arekon |
| WL RB03 | CYKY | J5x10 |  | HRB/RB01 | RB03 |  |  | Pavilon B, 1.pp |
| WL RB1 | CYKY | J5x25 |  | HRB/RB01 | RB1 |  |  | Pavilon B, 1.np |
| WL RB2 | CYKY | J5x25 |  | HRB/RB01 | RB2 |  |  | Pavilon B, 1.np |
| WL RB3 | CYKY | J5x25 |  | HRB/RB01 | RB3 |  |  | Pavilon B, 1.np |
| Pavilon C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL HRC | CYKY | J5x70 |  | HR (pavilon A) | HRC/RC01 |  |  | Pavilon C - hl.přívod |
| WS HDO-C | CYKY | O3x1,5 |  | HR (pavilon A) | HRC/RC01,RC1,RC2,RC05 |  |  | Blokování VT |
| WL RC02 | CYKY | J5x6 |  | HRC/RC01 | RC02 |  |  | Nájemce-sklenářství 1.pp |
| WL RC03 | CYKY | J5x10 |  | HRC/RC01 | RC03 |  |  | Dílna údržby 1.pp |
| WL RC04 | CYKY | J5x10 |  | HRC/RC01 | RC04 |  |  | Školní kuchyňka 1.pp |
| WL RC05 | CYKY | J5x6 |  | HRC/RC01 | RC05 (R-BYT) |  |  | Byt školníka 1.np |
| WL RC1 | CYKY | J5x25 |  | HRC/RC01 | RC1 |  |  | Pavilon C, 1.np |
| WL RC2 | CYKY | J5x25 |  | HRC/RC01 | RC2 |  |  | Pavilon C, 2.np |
| WL R-SRV | CYKY | J5x6 |  | HRC/RC01 | R-SRV |  |  | Serverovna 1.np |
| Pavilon D (školní družina, kuchyně) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB RED | AYKY | 3x120+70 |  | HDS (pavilon D) | RED/HRD (pa. D) |  | SZ | Vnitř. část přípojky NN 0,4kV |
| WL RD | CYKY | J5x16 |  | HRD | RD |  |  | Rozvaděč družiny |
| WL RK | AYKY | 4Bx70 |  | HRD | RK |  |  | Rozvaděč kuchyně,stávající |
| WL VS | CYKY | 3x6 |  | RED | R-VS |  |  | Rozvaděč DALKIA, stávající |
| WL VS1 | CYKY | nezjištěn |  | R-VS | R-VS1 |  |  | Rozv. výměníku pav.B,1.pp - stávající |
| WL VS2 | CYKY | nezjištěn |  | R-VS | R-VS2 |  |  | Rozv. výměníku pav.D kuchyně 1.pp - stávající |
| WL RK01 | CYKY | 4Bx1,5 |  | RK | RK01 |  |  | Pav.D kuchyně 1.pp-stávající |
| WL RV | CYKY | 4Bx2,5 |  | RK | RV |  |  | Pav.D kuchyně výtah-stáv. |
| WL R-VZT | 2xCYKY | 5Cx6 |  | RK | R-VZT |  |  | Pav.D kuchyně VZT-stáv. |
| UZEMNĚNÍ, HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavilon A,B,C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP02 | FeZn | 30/4 |  | Zemnící přívod | HDS(A) |  |  | Pavilon A |
| ZP01 | FeZn | 30/4 |  | Zemnící přívod | HOP A |  |  | Hl.ochr.přípojice, pav.A |
|  | CYA | 70ZŽ |  | RE/HR | HOP A |  |  |  |
| E | CYA | 120ZŽ |  | HOP A | HOP B1, HOP B2, HOP C |  |  | Kmenové zem. vedení |
|  | CYA | 25ZŽ |  | Kmen.vedení | HRA/RA1,RA2 |  |  | Pavilon A |
|  | CYA | 70ZŽ |  | HOP B1 | HRB/RB01 |  |  | Pavilon B |
|  | CYA | 50ZŽ |  | HRB/RB01 | RB1,RB2,RB3 |  |  | Pavilon B |
|  | CYA | 70ZŽ |  | HOP C | HRC/RC01,RC1,RC2 |  |  |  |
|  | CYA | 35ZŽ |  | HRC/RC01 | RC1,RC2 |  |  |  |
|  | CYA | 25ZŽ |  | HOP A ,HOP B1,HOP B2 | Hlavní pospojování (potenciál. vyrovnání) |  |  | Připojení částí dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-54 ed.2 |
|  | CY | 6ZŽ |  | O.P. |  |  |  | Místní doplňující pospojování |
|  | CYA | 10ZŽ, 16ZŽ |  | Z přípojnice PE přísl. rozv. | Datové rozváděče |  |  | Dle předpisu v PD |
| Pavilon D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZP02 | FeZn | D10 |  | Zemnící přívod | HDS(D) |  |  | Pavilon D |
| ZP01 | FeZn | D10 |  | Zemnící přívod | HOP D |  |  | Hl.ochr.přípojice, pav.D |
|  | CYA | 70ZŽ |  | RE/HR | HOP D |  |  |  |
| E | CYA | 25ZŽ |  | HOP D | Hlavní pospojování (potenciál. vyrovnání) |  |  | Připojení částí dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-54 ed.2 |
|  | CY | 6ZŽ |  | O.P. |  |  |  | Místní doplňující pospojování |
| NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL C-NO | CSKH-V180 | J5x6 |  | HR (pavilon A) | C-NO |  |  | Centrála nouz.osvětlení, pavilon B, 1.pp, sekretariát |
| WS PDS-NO | JXFE-V180 | 4x2x0,8 |  | C-NO | PDS-NO |  |  | Panel dálkové signalizace, pavilon A, 2.np vrátnice |
| Pavilon A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RA1.1 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. A 1.np |  |  |  |
| NO RA1.1 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. A 1.np |  |  |  |
| NO RA2.1 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. A 2.np |  |  |  |
| NO RA2.2 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. A 2.np |  |  |  |
| WS NO RA1 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RA1 |  |  | Monitor sítě v RA1 |
| WS NO RA2 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RA2 |  |  | Monitor sítě v RA2 |
| Pavilon B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RB01 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. B 1.pp |  |  |  |
| NO RB1.1 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. B schod. |  |  |  |
| NO RB1.2 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. B 1.np |  |  |  |
| NO RB2 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. B 2.np |  |  |  |
| NO RB3 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. B 3.np |  |  |  |
| WS NO RB01 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RB01, RB03 |  |  | Monitor sítě v RB01 a RB03 |
| WS NO RB1 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RB1 |  |  | Monitor sítě v RB1 |
| WS NO RB2 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RB2 |  |  | Monitor sítě v RB2 |
| WS NO RB3 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RB3 |  |  | Monitor sítě v RB3 |
| Pavilon C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RC01 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. C 1.np |  |  |  |
| NO RC1.1 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. C schod. |  |  |  |
| NO RC1.2 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. C 1.np |  |  |  |
| NO RC2 | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. C 2.np |  |  |  |
| WS NO RC01 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RC01, RC04 |  |  | Monitor sítě v RC01, RC04 |
| WS NO RC1 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RC1 |  |  | Monitor sítě v RC1 |
| WS NO RC2 | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | RC2 |  |  | Monitor sítě v RC2 |
| Pavilon D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RD | CSKH-V180 | J3x1,5 |  | C-NO | Obv. NO Pav. D 1.Np |  |  |  |
| WS NO RD | CSKH-V180 | O3x1,5 |  | C-NO | Rozvaděč RD |  |  | Monitor sítě v RD |