- OBSAH :

1.	Obecná část	2

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	3

3.1	ELEKTROINSTALACE	3

3.1.1	Hlavní technické údaje	3

3.1.2	Napojení – stávající elektroměrové rozvodnice v 15.NP	4

3.1.3	Hlavní kabelové trasy	4

3.1.4	Měření spotřeby elektrické energie	5

3.1.5	Rozvodnice Rb	5

3.1.6	Ochranné pospojování	5

3.1.7	Zásuvkové okruhy	5

3.1.8	Světelné okruhy	5

3.1.9	Elektroinstalace	5

4.	Závěr	6

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení pro MARPO – průzkumy , zaměření , projekty .

Za obsah projektu a návrh technického řešení zodpovídá :

Seifert Marek

Projekt je duševním majetkem autora projektované části elektro-silnoproud a nesmí být kopírován jako celek ani jako část bez souhlasu autora díla.

- Předmět projektu

Projektová dokumentace provedení stavby – elektroinstalace v rámci akce : VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15.NP A 16.NP  NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ - PORUBĚ .

F.1.4.g-ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDU VČETNĚ BLESKOSVODŮ

F.1.4.h-ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDU

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

VLASTNÍ OBJEKT 		-	Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Zásuvkové okruhy

- Svítidla

- Světelné okruhy

- Elektroinstalace

# Technická zpráva

## ELEKTROINSTALACE

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :

- Izolací						dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Automatickým odpojením od zdroje			dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Zvýšená ochrana neživých částí :

- Hlavním pospojováním					dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- Doplňujícím pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění .

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy

(tab.32-NM1) .

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální.

Vnitřní prostory ( prostory s umývadlem , záchodem , … )

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 . Vnější vlivy byly stanoveny v souladu

s ČSN 332000-3 kap.32 a ČSN 332000-5-51 . Opatření vyplývající z vlivů , které nejsou

dle čl.512-2-4 ČSN 332000-5-51 normální .

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory nebezpečné .

Vnitřní prostory - sprcha

AA5,AB5,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS-

nevyskytuje se , BA1,BC3,BD2,BE1,CA1,CB1 – prostory s nebezpečnými vnějšími vlivy

( tabulka 32-NM2 ) .

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory nebezpečné .

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor , ve stavební konstrukci , volby materiálu ,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit .

- Instalovaný výkon rozvodnice Rb15/1 - Pi = 8,0 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb15/1 - Pp = 4,8 kW

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb15/1 - In = 21,8 A

- Instalovaný výkon rozvodnice Rb15/2 - Pi = 8,0 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb15/2 - Pp = 4,8 kW

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb15/2 - In = 21,8 A

- Instalovaný výkon rozvodnice Rb16/1 - Pi = 8,0 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb16/1 - Pp = 4,8 kW

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb16/1 - In = 21,8 A

- Instalovaný výkon rozvodnice Rb16/2 - Pi = 8,0 kW

- Výpočtový ( soudobý ) výkon rozvodnice Rb16/2 - Pp = 4,8 kW

- Jmenovitý proud rozvodnice Rb16/2 - In = 21,8 A

### Napojení – stávající elektroměrové rozvodnice v 15.NP

Místem napojení jsou stávající elektroměrové rozvodnice RE ve vchodu č.11 a č.12 .

Z těchto skříní jsou vždy vyvedeny silové celoplastové kabely typové řady CYKY 5Cx6 a odjištěny jsou vzduchovými jističi B 25/1 , ukončení těchto kabelů je v každé bytové rozvodnici Rb .

Nové elektroměry budou osazeny do prostorových rezerv , které jsou v těchto elektroměrových rozvodnicích .

V dotčených patrových elektroměrových rozvodnicích bude docházet k rozdělení vodiče PEN na PE a N, tento bod je zapotřebí uzemnit .

### Hlavní kabelové trasy

V rámci nové elektroinstalace budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pod omítkou .

### Měření spotřeby elektrické energie

Nově zřizované jednofázové měřící soupravy budou vždy jednotarifní , přímé s hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 25A .

### Rozvodnice Rb

Na vyznačených místech jsou umístěny podružné rozvodnice Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a Rb16/2 . Tyto podružné rozvodnice jsou v provedení nástěnném .

Nově osazované podružné bytové rozvodnice Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a Rb16/2 budou vybaveny a zapojeny v souladu s výkresovou částí této projektové dokumentace .

### Ochranné pospojování

Společně s přívodním vedením bude tažen vodič CYA 6 zelenožluté barvy .

Skříňky OP budou umístěny poblíž patrových bytových rozvodnic Rb15/1 , Rb15/2 , Rb16/1 a Rb16/2 . Do těchto skříní bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor .

### Zásuvkové okruhy

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Cx2,5 mm 2 .

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V , bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem .

Barevnost těchto zásuvek bude určena investorem , popř. hlavním inženýrem projektu .

### Světelné okruhy

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav , které jsou nově navrhovány budou zřízeny světelné okruhy , jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Cx1,5 mm 2 .

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude prováděno při vstupu do místností .

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno spínači 10A/230V , bližší specifikaci nutno dohodnout s investorem .

Barevnost vypínačů bude určena investorem , popř. hlavním inženýrem projektu .

Tato projektová dokumentace neřeší typy jednotlivých svítidel , ale pouze jejich umístění.

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno s demontáží stávající elektroinstalace a přístrojové náplně dotčených rozvodnic .

Přeložku stávajících tras ( pod omítku ) a zásuvek společné televizní antény provede z důvodu vazby na stávající rozvod STA v objektu provozovatel sítě . Před započetím elektromontážních prací je zapotřebí jej zhotovitelem vyzvat .

Rovněž bude provedena demontáž stávajících domácích telefonů a také přeložka  telefonů na vyznačené místo , tj. z obytné kuchyně do předsíně . Přeložka těchto telefonů bude provedena za pomoci krabice rozvodné ( v té se stávající vedení nasvorkuje na nové ) a z ní bude za pomoci kabelu SYKFY 5x2x0,5 uloženého do ochranné trubky provedena trasa až k novému vyznačenému místu .

V předsíních jednotlivých bytových jednotek budou na stropech umístěny stropní bateriové hlásiče kouře .

Jako zvonek bude používán nástěnný gong 230V umístěný v předsíni a v chodbě společných prostor bude před vstupem do bytové jednotky umístěno velkoplošné zvonkové tlačítko .

# Závěr

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.